## Приложения 10
Приложение N 10
Таблица П10.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2024году актуализации схемы теплоснабжения
N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов
по котлам, кг у.т../ Гкал
Основное топливо – природный газ
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | ХОПЕР-100 А | 1 | 2007 | 0.083147 | 0.166 | 158.73 | 87 | 158.73 | 2023-07-21
|  | ХОПЕР-100 | 1 | 2019 | 0.083147 |  | 158.73 | 87 |  | 2023-07-21
28 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | Buderus SK-755 | 1 | 2016 | 0.894 | 3.576 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2023-01-25
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2016 | 0.894 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-01-25
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2016 | 0.894 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-01-25
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2016 | 0.894 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-01-25
29 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | КСВА-1,0 | 1 | 2000 | 0.859 | 1.718 | 158.73 | 80 | 158.73 | 2023-07-23
|  | КСВА-1,0 | 1 | 2000 | 0.859 |  | 158.73 | 80 |  | 2023-07-23
30 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | Buderus SK-755 | 1 | 2022 | 0.43 | 1.29 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2022-10-01
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2022 | 0.43 |  | 158.73 | 91 |  | 2022-10-01
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2022 | 0.43 |  | 158.73 | 91 |  | 2022-10-01
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | ASR-500 | 1 | 2023 | 0.43 | 0.86 | 158.73 | 91 |  | 2023-01-25
|  | ASR-500 | 1 | 2023 | 0.43 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-01-25
32 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | Buderus SK-755 | 1 | 2023 | 0.894 | 2.682 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2023-08-30
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2023 | 0.894 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-08-30
|  | Buderus SK-755 | 1 | 2023 | 0.894 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-08-30
33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | RSA (КВА-0,4Гн) | 1 | 2018 | 0.344 | 0.688 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2023-07-23
|  | RSA (КВА-0,4Гн) | 1 | 2018 | 0.344 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-07-23
34 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | Buderus SK-755 | 1 | 2022 | 0.894 | 2.614 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2022-10-01
|  | КВГ-1,0 | 1 | 2007 | 0.86 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-07-23
|  | КВГ-1,0 | 1 | 2007 | 0.86 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-07-23
35 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | ASR-250 | 1 | 2023 | 0.215 | 0.43 | 158.73 | 91 | 158.73 | 2023-08-30
|  | ASR-250 | 1 | 2023 | 0.215 |  | 158.73 | 91 |  | 2023-08-30
| ВСЕГО |  | 23 |  |  | 14.024
Таблица П10.3. Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2024 году актуализации схемы теплоснабжения
N п/п | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрега-тами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 172.201 |  | 140.491 | газ | 157.19
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 1542.516 |  | 1308.256 | газ | 200.73
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 1376.66 |  | 1272.91 | газ | 159.2
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 766.573 |  | 660.433 | газ | 170.1
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 1045.888 |  | 966.188 | газ | 172.6
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 1927.865 |  | 1818.115 | газ | 157.79
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 576.683 |  | 515.173 | газ | 161.26
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 1669.037 |  | 1492.057 | газ | 155.58
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 527.145 |  | 483.515 | газ | 157.24
| ВСЕГО | 9604.568 |  | 8657.138
Таблица П10.4. Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2024 году актуализации схемы теплоснабжения
N кот. | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023-ый год
|  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час.
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 0.166 | 172.201 | 1037.3554
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 3.576 | 1542.516 | 431.3523
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 1.718 | 1376.66 | 801.3155
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 1.29 | 766.573 | 594.2426
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 0.86 | 1045.888 | 1216.1488
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 2.682 | 1927.865 | 718.8162
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 0.688 | 576.683 | 838.202
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 2.614 | 1669.037 | 638.4992
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 0.43 | 527.145 | 1225.9186
| ВСЕГО |  | 9604.568
Таблица П10.5. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2023 году актуализации схемы теплоснабжения
N п.п | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
| котельная… | 0 | 0 | нет
|  | Всего событий | 0
Таблица П10.6. Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2023 году (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям)
Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение подачи тепловой энергии, Гкал/ед
2023 | 0 | 0 | 0

## Приложения 11,12
Приложение N 11
Таблица П11.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2024 году актуализации схемы теплоснабжения
| Адрес или наименование котельной |  | Условный диаметр, мм |  | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характеристика, |  | Способ прокладки, изоляция
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  | 89 |  | 140 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  | 57 |  | 513 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 76 |  | 80 |  |  | железо |  | надземная,рубероид
|  |  | 102 |  | 54 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 108 |  | 212 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 159 |  | 448 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 219 |  | 38 |  |  | железо |  | подземная, канальная
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  | 32 |  | 10 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 57 |  | 48 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 108 |  | 360 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 159 |  | 21 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  | 33 |  | 30 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 57 |  | 56 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 76 |  | 165 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 108 |  | 111 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 133 |  | 95 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
25 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  | 70 |  | 66 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 108 |  | 26 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 114 |  | 71 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 159 |  | 30 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  | 40 |  | 107 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 76 |  | 63 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 89 |  | 19 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 133 |  | 84 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 159 |  | 258 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 |  | 89 |  | 53 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 63 |  | 100 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 76 |  | 12 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 57 |  | 198 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  | 40 |  | 200 |  |  | полиэтилен |  | п/э,надземная,рубероид
|  |  | 40 |  | 75 |  |  | железо |  | подземная, безканальная, рубероид, урса
|  |  | 57 |  | 80 |  |  | железо |  | подземная, безканальная, рубероид, урса
|  |  | 125 |  | 120 |  |  | полиэтилен |  | подземная, безканальная, рубероид, урса
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  | 25 |  | 43 |  |  | железо |  | надземная,рубероид,урса
|  |  | 32 |  | 8 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 57 |  | 30 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 76 |  | 55 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 89 |  | 100 |  |  | железо |  | подземная, канальная
|  |  | 114 |  | 40 |  |  | железо |  | подземная, канальная
4219
Таблица П11.5. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации МУП "Кантемировское ПАП" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2021 годуактуализации схемы теплоснабжения
| Адрес или наименование котельной |  | Год прокладки |  | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика,
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  | 2007 |  | 70 |  | 7
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  | 1978 |  | 672.5 |  | 80
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  | 2000 |  | 446.5 |  | 51
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  | 1988 |  | 228.5 |  | 25
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  | 1992 |  | 96.5 |  | 13
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  | 2002 |  | 265.5 |  | 35
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 |  | 1996 |  | 178.5 |  | 12
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  | 1993 |  | 137.5 |  | 18
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  | 1999 |  | 138 |  | 14
| ВСЕГО |  |  |  | 2233.5
Таблица П11.10. Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2021 годуактуализации схемы теплоснабжения
Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых , сетей, | Реконструкция магистральных тепловых сетей, | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, | Реконструкция распределительных тепловых сетей, | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, %
Кантемировское г/п
2021 |  |  |  | 760 |  | 20
2022 |  |  |  | 2170 |  | 54
2023 |  |  |  | 644 |  | 16
Таблица П12.2. Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии МУП Кантемировское ПАП в 2021 году актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
| Адрес или наименование котельной |  | Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии |  | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  | 2022 |  | 140 | 140 | 0.03171 |  | 18.4145
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  | 2022 |  | 1345 | 1345 | 0.23426 |  | 15.1869
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  | 2022 |  | 893 | 893 | 0.10375 |  | 7.5364
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  | 2022 |  | 457 | 457 | 0.10614 |  | 13.846
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  | 2022 |  | 193 | 193 | 0.0797 |  | 7.6203
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  | 2022 |  | 531 | 531 | 0.10975 |  | 5.6928
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 |  | 2022 |  | 357 | 357 | 0.06151 |  | 10.6662
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  | 2022 |  | 275 | 275 | 0.17698 |  | 10.6037
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  | 2022 |  | 276 | 276 | 0.04363 |  | 8.2767
| ВСЕГО |  |  |  | 4467 | 4467
Таблица П12.4. Динамика изменения нормативных показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП в 2021 году актуализации схемы теплоснабжения
| Адрес или наименование котельной |  | Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды напередачу тепловой энергии, т/ Гкал |  | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал |  | Удельное (отнесенное к материальной характеристике количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/ кв.м./год
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А |  | 2022 | 0.083 |  | 26 |  | 0
22 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А |  | 2022 | 0.764 |  | 54 |  | 0
23 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б |  | 2022 | 0.301 |  | 32 |  | 0
24 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В |  | 2022 | 0.254 |  | 48 |  | 0
| котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 |  | 2022 | 0.198 |  | 29 |  | 0
26 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 |  | 2022 | 0.208 |  | 32 |  | 0
27 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 |  | 2022 | 0.14 |  | 41 |  | 0
28 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 |  | 2022 | 1.55 |  | 38 |  | 0
29 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 |  | 2022 | 0.315 |  | 30 |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 3.813 |  | 330 |  | 0

## Приложения 15
Таблица П15.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельной N ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч
Наименование показателя | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Располагаемая тепловая мощность станции
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:
отопление | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
вентиляция
горячее водоснабжение
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.13 | 3.202 | 1.337 | 1.136 | 0.653 | 2.14 | 0.549 | 2.239 | 0.242
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.133 | 3.251 | 1.387 | 1.156 | 0.68 | 2.211 | 0.567 | 2.289 | 0.266
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата
Зона действия источника тепловой мощности, га
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

## Приложения 16
Таблица П16.1. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии N ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м 3
Наименование показателя | котельная МКОУ "Бондаревская СОШ" с.Бондарево, ул.Базарная, 2В | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | котельная МКОУ "Красномолотовская СОШ" х.Соленый, ул.Школьная,60 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.07 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012
нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.02 | 0.003 | 0.0025 | 0.003 | 0.003 | 0.003
сверхнормативный расход воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таблица П16.2. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии N ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы
Параметр | Единицы измерения | котельная Волоконовского ДК с.Волоконовка, ул.Садова, 5Б | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | котельна Митрофановской больницы с.Митрофановка, ул.Комарова,12 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная детского сада п.Охрового завода, ул.Заводская,53
Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 7.2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 2
Срок службы | лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1
Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч
Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч
нормативные утечки теплоносителя | т/ч
сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч
Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч
Доля резерва | %

## Приложения 17
Таблица П17.2. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельной N ... в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения
N п/п | Адрес или наименование котельной | Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс.м.куб. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс.м.куб. | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т. | Низшая теплота
[7 empty] | натурального топлива, | сгорания, ккал/кг
[5 empty] | Всего, т. натурального топлива, | Всего, в т. условного топлива |  | (ккал/нм 3)
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | газ |  | 22.88 | 22.88 | 27.0965 |  | 8290
28 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | газ |  | 269.45 | 269.45 | 319.1058 |  | 8290
29 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | газ |  | 202.32 | 202.32 | 239.6047 |  | 8290
30 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | газ |  | 112.34 | 112.34 | 133.0427 |  | 8290
31 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | газ |  | 166.78 | 166.78 | 197.5152 |  | 8290
32 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | газ |  | 298.34 | 298.34 | 353.3198 |  | 8290
33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | газ |  | 83.34 | 83.34 | 98.6984 |  | 8290
34 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | газ |  | 217.58 | 217.58 | 257.6769 |  | 8290
35 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | газ |  | 82.66 | 82.66 | 97.8931 |  | 8290
| ВСЕГО |  |  | 1455.69 | 1455.69 | 1723.9529

## Приложение 19
Таблица П19.4. Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)
N | Наименование показателя | Един. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 172.201 | 1580.726 | 1410.76 | 785.563 | 1071.798 | 1975.615 | 590.963 | 1710.377 | 540.205
2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал
3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал
4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  | 38.21 | 34.1 | 18.99 | 25.91 | 47.75 | 14.28 | 41.34 | 13.06
5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 172.201 | 1542.516 | 1376.66 | 766.573 | 1045.888 | 1927.865 | 576.683 | 1669.037 | 527.145
6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 31.71 | 234.26 | 103.75 | 106.14 | 79.7 | 109.75 | 61.51 | 176.98 | 43.63
| то же в % | % | 18.4145 | 15.1869 | 7.5364 | 13.846 | 7.6203 | 5.6928 | 10.6662 | 10.6037 | 8.2767
7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.433 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 434.75 | 2215.8 | 1014.92 | 1698.36 | 847.05 | 1618.42 | 852.87 | 2210.86 | 1337.52
9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 223.15 | 461.32 | 428.2 | 429.12 | 491.42 | 382.18 | 395.38 | 542.12 | 410.83
10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 274.71 | 3276 | 2257.51 | 1612.59 | 1776.72 | 2989.8 | 1051.84 | 2376.88 | 1041.75
11 | Прибыль | тыс. руб.

## Приложение 20
Таблица П20.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал
N | Наименование | 2023 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 2027-01-01 | 2027-07-01 | 2028-01-01 | 2028-07-01
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 3095.33 | 3095.33 | 3379.28 | 3379.28 | 3431.93 | 3431.93 | 3741.35 | 3741.35 | 3571.64 | 3571.64 | 4175.37
28 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
29 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
30 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
31 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
32 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
34 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
35 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 2939.93 | 2939.93 | 3197.78 | 3197.78 | 3221.46 | 3221.46 | 3283.1 | 3283.1 | 3325.08 | 3325.08 | 4093.44
Таблица П20.2. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации N ... за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал
N | Наименование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 140.491 | 140.491 | 140.491 | 140.491 | 140.491 | 140.491
28 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 1308.256 | 1339.713 | 1339.713 | 1339.713 | 1339.713 | 1339.713
29 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 1272.91 | 1304.367 | 1304.367 | 1304.367 | 1304.367 | 1304.367
30 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 660.433 | 691.89 | 691.89 | 691.89 | 691.89 | 691.89
31 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 966.188 | 997.645 | 997.645 | 997.645 | 997.645 | 997.645
32 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 1818.115 | 1849.572 | 1849.572 | 1849.572 | 1849.572 | 1849.572
33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 515.173 | 546.63 | 546.63 | 546.63 | 546.63 | 546.63
34 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 1492.057 | 1523.604 | 1523.604 | 1523.604 | 1523.604 | 1523.604
35 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 483.515 | 514.972 | 514.972 | 514.972 | 514.972 | 514.972
| ВСЕГО | 8657.138 | 8908.884 | 8908.884 | 8908.884 | 8908.884 | 8908.884

## Приложение 23
Таблица П23.1. Тепловая нагрузка в поселении, городском округе, городе федерального значения за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения
N зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч | [5 empty] | Всего суммарная нагрузка
|  | население |  |  | прочие
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03
2829 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.32
30 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33
31 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.13
32 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18
33 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47
34 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0.121
35 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.03 | 0.323 | 0.323
36 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0.163
| Всего | 0.18 | 0 | 0.18 | 1.857 | 0.03 | 1.887 | 2.067
Таблица П23.2. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в поселении, городском округе, городе федерального значения за А-тый год актуализации схемы теплоснабжения
N зоны | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | [5 empty] | Всего сумм. потр.
|  | население |  |  | прочие
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | суммарное потребление
5 | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | 0 | 0 | 0 | 140.491 | 0 | 140.491 | 140.491
28 | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | 565.547 | 0 | 565.547 | 742.709 | 0 | 742.709 | 1308.256
29 | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | 0 | 0 | 0 | 1272.91 | 0 | 1272.91 | 1272.91
30 | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | 187.901 | 0 | 187.901 | 472.532 | 0 | 472.532 | 660.433
31 | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | 0 | 0 | 0 | 966.188 | 0 | 966.188 | 966.188
32 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | 0 | 0 | 0 | 1818.115 | 0 | 1818.115 | 1818.115
33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | 0 | 0 | 0 | 515.173 | 0 | 515.173 | 515.173
34 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | 0 | 0 | 0 | 1492.057 | 138 | 1630.057 | 1630.057
35 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4 | 0 | 0 | 0 | 483.515 | 0 | 483.515 | 483.515
| Всего | 753.448 | 0 | 753.448 | 7903.69 | 138 | 8041.69 | 8795.138

## Приложение41
Таблица П41.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству котельной п.Охрового завода ул.Школьная,31 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП, тыс. руб. | [10 empty] | Таблица П41.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству котельной Красномолотовского детского сада, х.Соленый в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП, тыс. руб. | [10 empty] | Таблица П41.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству котельной Новомарковского детского сада, с.Новомарковка в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МУП Кантемировское ПАП, тыс. руб.
Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15 | Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15 | Стоимость проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
ПИР и ПСД | [10 empty] | ПИР и ПСД | [10 empty] | ПИР и ПСД
Проект газ | [10 empty] | Проект газ | [10 empty] | Проект газ
Тех.присоединение эл.энергия | [10 empty] | Тех.присоединение эл.энергия | [10 empty] | Тех.присоединение эл.энергия
Подключение водоснабжения | [10 empty] | Подключение водоснабжения | [10 empty] | Подключение водоснабжения
Оборудование | [10 empty] | Оборудование | [10 empty] | Оборудование
котел Хопер-80 2шт | [10 empty] | котел Хопер-80 2шт | [10 empty] | котел Хопер-80 2шт
счетчик газа, электроэнергии, воды | [10 empty] | счетчик газа, электроэнергии, воды | [10 empty] | счетчик газа, электроэнергии, воды
насосы сетевые 2 шт. | [10 empty] | насосы сетевые 2 шт. | [10 empty] | насосы сетевые 2 шт.
насосы подпиточные | [10 empty] | насосы подпиточные | [10 empty] | насосы подпиточные
оборудование КИПиА | [10 empty] | оборудование КИПиА | [10 empty] | оборудование КИПиА
запорно-регулируемая арматура | [10 empty] | запорно-регулируемая арматура | [10 empty] | запорно-регулируемая арматура
оборудование химводоподготовки | [10 empty] | оборудование химводоподготовки | [10 empty] | оборудование химводоподготовки
дымовая труба | [10 empty] | дымовая труба | [10 empty] | дымовая труба
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | [10 empty] | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | [10 empty] | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
Всего капитальные затраты | [10 empty] | Всего капитальные затраты | [10 empty] | Всего капитальные затраты
Непредвиденные расходы | [10 empty] | Непредвиденные расходы | [10 empty] | Непредвиденные расходы
НДС | [10 empty] | НДС | [10 empty] | НДС
Всего стоимость проекта | 0 | [9 empty] | Всего стоимость проекта | [10 empty] | Всего стоимость проекта
Проставить стоимость и добавить, что еще планировали | [10 empty] | Проставить стоимость и добавить, что еще планировали | [10 empty] | Проставить стоимость и добавить, что еще планировали

## Приложение 43
Таблица П43.1. Объемы нового строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей тепловой энергии)
Источник | Наименование начала участки | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб.
Таблица П43.2. Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (подключения новых потребителей тепловой энергии), в том числе с увеличением диаметров трубопроводов
Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб.
строительства/ реконструкции
Замена участка тепловых сетей котельной с.Писаревка | от котельной | до распределения жилой застройки многоквартирных домов | 820 | 2021 | 203 102 | 133-380м, 76-440м | надземная | урса, пленка стрэйч, оцинкованное железо | 1356.7
котельная Титаревской школы | от котельной | ввод в здание школы | 300 | 2021 | 102 | 76 | надземная | урса, пленка стрэйч, оцинкованное железо | 432.1
котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | от котельной | поликлиника | 710 | 2022
котельная с.Митрофановка, проспект Строителей,30А | от котельной | 5 МКД | 1252 | 2022 |  | 80;63 76;57 | подземная надземная | полиэтилен урса, рубероид | 1200
северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | от котельной | ДК, МКД | 480 | 2022 |  |  |  |  | 1710.65
Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | от котельной | МКД, здание суда | 360 | 2022 |  |  |  |  | 796.36
котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | от котельной | РДК | 644 | 2022 |  |  |  |  | 1110.08
котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | от котельной | детский сад №1 | 470 | 2022 |  |  |  |  | 236484
котельная с.Талы, ул.Центральная,163 | от котельной |  | 600 | 2022 |  |  |  |  | 2305.15
Таблица П43.3. Объемы строительства насосных станций на тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ...
Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | Необходимый напор, создаваемый насосной станцией, м | Производительность насоса, | Затраты с НДС, тыс. руб.
Таблица П43.4. Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты с НДС, тыс. руб.
строительства/ реконструкции
Таблица П43.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. руб.
Наименование показателя | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ...
Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них"
Всего капитальные затраты, без НДС
Непредвиденные расходы
НДС
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов
накопленным итогом
Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса"
Всего капитальные затраты, без НДС
Непредвиденные расходы
НДС
Всего стоимость подгруппы проектов
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 1-2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки"
Всего капитальные затраты, без НДС
Непредвиденные расходы
НДС
Всего стоимость подгруппы проектов
Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом
Проект 1-2.2.1 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ-2"
Всего капитальные затраты, без НДС
Непредвиденные расходы
НДС
Всего стоимость проекта
Всего стоимость проекта накопленным итогом
Проект 1-2.2.2 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ"
Всего капитальные затраты, без НДС
Непредвиденные расходы
НДС
Всего стоимость проекта
Всего стоимость проекта накопленным итогом

## Приложение44
Таблица П44.2. Показатели качества горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N
Показатели качества ГВС | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
Число часов работы в год
Число часов работы в год с температурой, превышающей 65°С
Число часов работы в год с температурой ниже 45°С
Количество проб с неудовлетворительными показателями "мутность и цветность"
Количество жалоб на качество горячего водоснабжения
Относительное количество жалоб на качество горячего водоснабжения (определяется как количество жалоб к количеству обслуживаемых жителей)
Таблица П44.3. Источники финансирования в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ...
Реестровый номер здания | Номер проекта | Потребность в инвестициях, тыс. руб. | Средства на кап. ремонт здания, тыс. | Целевые средства бюджета, тыс. руб.
руб.
Итого:

## Приложение 45
Таблица П45.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., Гкал
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
5 |  | уголь
6 |  | уголь
7 |  | уголь
Всего природный газ |  | газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N..., кг условного топлива/Гкал
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
5 |  | уголь
6 |  | уголь
7 |  | уголь
Всего природный газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N..., тонн условного топлива
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
5 |  | уголь
6 |  | уголь
7 |  | уголь
8 |  | уголь
9 |  | уголь
Всего природный газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N...,
натурального топлива
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива,
натурального топлива
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
5 |  | уголь
6 |  | уголь
7 |  | уголь
Всего природный газ |  | газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.8. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... (зимний период),
натурального топлива
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
Всего природный газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.9. Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... (летний период),
натурального топлива
N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
1 |  | уголь
2 |  | уголь/газ
3 |  | уголь
4 |  | уголь
5 |  | уголь
Всего природный газ
Всего уголь
Всего СУГ
Итого
Таблица П45.10. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ...
Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива
| А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | ... | А+10 | ... | А+15
ННЗТ уголь, тонн натурального топлива
ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива
НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива
НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива
ОНЗТ уголь, тонн натурального топлива
ОНЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива
ННЗТ уголь, тонн натурального топлива
ННЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива
НЭЗТ уголь, тонн натурального топлива
НЭЗТ сжиженный газ, тонн натурального топлива

## Приложение 47 2024 год
Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. руб.
Стоимость проектов | А | А+5
Проекты ЕТО N 002
Всего стоимость проектов
Всего смета проектов накопленным итогом
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.017 "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1 на модернизированный образец"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них "
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
Показатели | Ед. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Ввод мощности | Гкал/ч
Вывод мощности | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Хозяйственные нужды | Гкал/ч
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч
Отопление | Гкал/ч | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
Вентиляция | Гкал/ч
ГВС | Гкал/ч
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Доля резерва (от установленной мощности)
Резерв с N-1 | Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал
То же в % | %
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.43 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 27.1 | 319.11 | 239.6 | 133.04 | 197.52 | 353.32 | 98.7 | 257.68 | 97.89
Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 192.8949 | 243.9202 | 188.2301 | 201.4445 | 204.4323 | 194.3331 | 191.5861 | 172.7012 | 202.4549
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | %
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал
Средневзвешенный КИТТ выработки | %
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | %
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 42.69 | 1149.6 | 54.69 | 1103.77 | 26.95 | 1091.1 | 318.16 | 933.65 | 810.19
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб.
материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб.
материалы на ремонт | тыс. руб.
вода на технологические цели | тыс. руб. |  | 3.35 | 2.94 | 1.52 | 1.22 | 1.19 | 0.25 | 78.78 | 1.12
плата за пользование водными объектами | тыс. руб.
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб.
в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут |  |  |  | 151.15 |  | 778.4 |  |  | 473
услуги транспорта | тыс. руб.
услуги водоснабжения | тыс. руб.
услуги по пуско-наладке | тыс. руб.
расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб.
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 169.22 | 1992.03 | 1495.6 | 830.59 | 1233.21 | 2205.8 | 616.19 | 1651.94 | 612.16
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб.
покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 27.87 | 1019.23 | 497.58 | 519.09 | 280.9 | 521.42 | 174.01 | 384.77 | 167.05
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб.
энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб.
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 363.08 | 801.67 | 695.71 | 639.21 | 553.71 | 486.46 | 491.98 | 1013.1 | 486.46
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 109.65 | 242.11 | 210.1 | 193.19 | 167.22 | 146.91 | 148.58 | 305.96 | 146.91
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 103.81 | 887.09 | 15.34 | 27.33 | 185.8 | 12.33 | 228.06 | 218.93 | 172.53
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб.
целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
средства на страхование | тыс. руб.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб.
водный налог (ГЭС) | тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5.24 | 41.19 | 40.08 | 20.79 | 30.42 | 57.25 | 16.22 | 47.75 | 15.22
налог на землю | тыс. руб.
налог на имущество | тыс. руб.
транспортный налог | тыс. руб.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 72.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79 | 238.79
арендная плата | тыс. руб.
Итого расходов | тыс. руб. | 894.35 | 6375.06 | 3250.83 | 3725.43 | 2718.22 | 5539.65 | 2232.24 | 4873.67 | 3123.43
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб.
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб.
капитальные вложения | тыс. руб.
дивиденды по акциям | тыс. руб.
прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб.
% за пользование кредитом | тыс. руб.
услуги банка | тыс. руб. | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05
расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб.
затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб.
на прибыль | тыс. руб.
плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб.
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 898.05 | 6378.76 | 3254.53 | 3729.13 | 2721.92 | 5543.35 | 2235.94 | 4877.37 | 3127.13
Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) | руб./Гкал | 3095.33 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93 | 2939.93
Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) | руб./Гкал | 3379.28 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78

## Приложение 47 на 2025год
Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. руб.
Стоимость проектов | А | А+5
Проекты ЕТО N 002
Всего стоимость проектов
Всего смета проектов накопленным итогом
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.017 "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1 на модернизированный образец"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них "
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
Показатели | Ед. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Ввод мощности | Гкал/ч
Вывод мощности | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Хозяйственные нужды | Гкал/ч
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч
Отопление | Гкал/ч | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
Вентиляция | Гкал/ч
ГВС | Гкал/ч
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Доля резерва (от установленной мощности)
Резерв с N-1 | Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал
То же в % | %
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.43 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 27.1 | 319.11 | 239.6 | 133.04 | 197.52 | 353.32 | 98.7 | 257.68 | 97.89
Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 192.8949 | 243.9202 | 188.2301 | 201.4445 | 204.4323 | 194.3331 | 191.5861 | 172.7012 | 202.4549
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | %
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал
Средневзвешенный КИТТ выработки | %
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | %
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 43.9707 | 1184.088 | 56.3307 | 1136.8831 | 27.7585 | 1123.833 | 327.7048 | 961.6595 | 834.4957
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб.
материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб.
материалы на ремонт | тыс. руб.
вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 3.4505 | 3.0282 | 1.5656 | 1.2566 | 1.2257 | 0.2575 | 81.1434 | 1.1536
плата за пользование водными объектами | тыс. руб.
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб.
в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 155.6845 | 0 | 801.752 | 0 | 0 | 487.19
услуги транспорта | тыс. руб.
услуги водоснабжения | тыс. руб.
услуги по пуско-наладке | тыс. руб.
расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб.
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 174.2966 | 2051.7909 | 1540.468 | 855.5077 | 1270.2063 | 2271.974 | 634.6757 | 1701.4982 | 630.5248
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб.
покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 28.7061 | 1049.8069 | 512.5074 | 534.6627 | 289.327 | 537.0626 | 179.2303 | 396.3131 | 172.0615
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб.
энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб.
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 373.9724 | 825.7201 | 716.5813 | 658.3863 | 570.3213 | 501.0538 | 506.7394 | 1043.493 | 501.0538
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 112.9395 | 249.3733 | 216.403 | 198.9857 | 172.2366 | 151.3173 | 153.0374 | 315.1388 | 151.3173
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 103.81 | 887.09 | 15.34 | 27.33 | 185.8 | 12.33 | 228.06 | 218.93 | 172.53
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб.
целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
средства на страхование | тыс. руб.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб.
водный налог (ГЭС) | тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5.3972 | 42.4257 | 41.2824 | 21.4137 | 31.3326 | 58.9675 | 16.7066 | 49.1825 | 15.6766
налог на землю | тыс. руб.
налог на имущество | тыс. руб.
транспортный налог | тыс. руб.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 74.9737 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537 | 245.9537
арендная плата | тыс. руб.
Итого расходов | тыс. руб. | 918.0662 | 6539.6991 | 3347.8947 | 3836.373 | 2794.1926 | 5705.4696 | 2292.3654 | 5013.3122 | 3211.957
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб.
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб.
капитальные вложения | тыс. руб.
дивиденды по акциям | тыс. руб.
прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб.
% за пользование кредитом | тыс. руб.
услуги банка | тыс. руб. | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1115
расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб.
затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399 | 0.3399
прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб.
на прибыль | тыс. руб.
плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274 | 1.6274
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб.
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 921.8751 | 6543.508 | 3351.7036 | 3840.1819 | 2798.0015 | 5709.2785 | 2296.1743 | 5017.1211 | 3215.7659
Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) | руб./Гкал | 3379.28 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78 | 3197.78
Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) | руб./Гкал | 3431.93 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46

## Приложение 47 на 2026 год
Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. руб.
Стоимость проектов | А | А+5
Проекты ЕТО N 002
Всего стоимость проектов
Всего смета проектов накопленным итогом
Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.01.02.017 "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст. N 1 на модернизированный образец"
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Подгруппа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них "
Всего стоимость группы проектов
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом
Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению
Показатели | Ед. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Ввод мощности | Гкал/ч
Вывод мощности | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Хозяйственные нужды | Гкал/ч
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч
Отопление | Гкал/ч | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
Вентиляция | Гкал/ч
ГВС | Гкал/ч
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Доля резерва (от установленной мощности)
Резерв с N-1 | Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал
То же в % | %
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.43 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 27.1 | 319.11 | 239.6 | 133.04 | 197.52 | 353.32 | 98.7 | 257.68 | 97.89
Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 192.8949 | 243.9202 | 188.2301 | 201.4445 | 204.4323 | 194.3331 | 191.5861 | 172.7012 | 202.4549
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | %
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал
Средневзвешенный КИТТ выработки | %
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | %
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 45.2898 | 1219.6106 | 58.0206 | 1170.9896 | 28.5913 | 1157.548 | 337.5359 | 990.5093 | 859.5306
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб.
материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб.
материалы на ремонт | тыс. руб.
вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 3.554 | 3.119 | 1.6126 | 1.2943 | 1.2625 | 0.26522 | 83.5777 | 1.1882
плата за пользование водными объектами | тыс. руб.
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб.
в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 160.355 | 0 | 825.8046 | 0 | 0 | 501.8057
услуги транспорта | тыс. руб.
услуги водоснабжения | тыс. руб.
услуги по пуско-наладке | тыс. руб.
расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб.
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 179.5255 | 2113.3446 | 1586.682 | 881.1729 | 1308.3125 | 2340.1332 | 653.716 | 1752.5431 | 649.4405
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб.
покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 29.5673 | 1081.3011 | 527.8826 | 550.7026 | 298.0068 | 553.1745 | 184.6072 | 408.2025 | 177.2233
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб.
энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб.
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 385.1916 | 850.4917 | 738.0787 | 678.1379 | 587.4309 | 516.0854 | 521.9416 | 1074.7978 | 516.0854
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 116.3277 | 256.8545 | 222.8951 | 204.9553 | 177.4037 | 155.8568 | 157.6285 | 324.593 | 155.8568
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 103.81 | 887.09 | 15.34 | 27.33 | 185.8 | 12.33 | 228.06 | 218.93 | 172.53
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб.
целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
средства на страхование | тыс. руб.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб.
водный налог (ГЭС) | тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5.5591 | 43.6985 | 42.5209 | 22.0561 | 32.2726 | 60.7365 | 17.2078 | 50.658 | 16.1469
налог на землю | тыс. руб.
налог на имущество | тыс. руб.
транспортный налог | тыс. руб.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 77.2229 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323 | 253.3323
арендная плата | тыс. руб.
Итого расходов | тыс. руб. | 942.4939 | 6709.2774 | 3447.8713 | 3950.6443 | 2872.4444 | 5876.2638 | 2354.2946 | 5157.1437 | 3303.1398
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб.
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб.
капитальные вложения | тыс. руб.
дивиденды по акциям | тыс. руб.
прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб.
% за пользование кредитом | тыс. руб.
услуги банка | тыс. руб. | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748 | 2.1748
расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб.
затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501
прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб.
на прибыль | тыс. руб.
плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб.
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 946.415 | 6713.1984 | 3451.7924 | 3954.5654 | 2876.3654 | 5880.1849 | 2358.2156 | 5161.0647 | 3307.0609
Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) | руб./Гкал | 3431.93 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46 | 3221.46
Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) | руб./Гкал | 3741.35 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1

## Приложение 47 на 2027 год
Показатели | Ед. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Ввод мощности | Гкал/ч
Вывод мощности | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Хозяйственные нужды | Гкал/ч
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч
Отопление | Гкал/ч | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
Вентиляция | Гкал/ч
ГВС | Гкал/ч
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Доля резерва (от установленной мощности)
Резерв с N-1 | Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал
То же в % | %
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.43 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 27.1 | 319.11 | 239.6 | 133.04 | 197.52 | 353.32 | 98.7 | 257.68 | 97.89
Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 192.8949 | 243.9202 | 188.2301 | 201.4445 | 204.4323 | 194.3331 | 191.5861 | 172.7012 | 202.4549
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | %
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал
Средневзвешенный КИТТ выработки | %
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | %
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 46.6485 | 1256.199 | 59.7612 | 1206.1193 | 29.449 | 1192.2744 | 347.662 | 1020.2246 | 885.3165
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб.
материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб.
материалы на ремонт | тыс. руб.
вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 3.6606 | 3.2126 | 1.6609 | 1.3331 | 1.3003 | 0.27318 | 86.085 | 1.2239
плата за пользование водными объектами | тыс. руб.
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб.
в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 165.1657 | 0 | 850.5787 | 0 | 0 | 516.8599
услуги транспорта | тыс. руб.
услуги водоснабжения | тыс. руб.
услуги по пуско-наладке | тыс. руб.
расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб.
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 184.9113 | 2176.745 | 1634.2825 | 907.6081 | 1347.5619 | 2410.3372 | 673.3275 | 1805.1194 | 668.9238
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб.
покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 30.4543 | 1113.7401 | 543.7191 | 567.2237 | 306.947 | 569.7697 | 190.1454 | 420.4486 | 182.54
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб.
энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб.
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 363.08 | 801.67 | 695.71 | 639.21 | 553.71 | 486.46 | 491.98 | 1013.1 | 486.46
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 119.8175 | 264.5601 | 229.5819 | 211.1039 | 182.7258 | 160.5325 | 162.3574 | 334.3308 | 160.5325
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 103.81 | 887.09 | 15.34 | 27.33 | 185.8 | 12.33 | 228.06 | 218.93 | 172.53
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб.
целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
средства на страхование | тыс. руб.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб.
водный налог (ГЭС) | тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5.7259 | 45.0094 | 43.7965 | 22.7178 | 33.2408 | 62.5586 | 17.724 | 52.1777 | 16.6313
налог на землю | тыс. руб.
налог на имущество | тыс. руб.
транспортный налог | тыс. руб.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 79.5396 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323 | 260.9323
арендная плата | тыс. руб.
Итого расходов | тыс. руб. | 933.9871 | 6809.6065 | 3486.3362 | 4009.0717 | 2901.6998 | 6007.0738 | 2372.4618 | 5211.3484 | 3351.9501
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб.
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб.
капитальные вложения | тыс. руб.
дивиденды по акциям | тыс. руб.
прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб.
% за пользование кредитом | тыс. руб.
услуги банка | тыс. руб. | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401 | 2.2401
расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб.
затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606 | 0.3606
прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб.
на прибыль | тыс. руб.
плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7265
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб.
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 938.0237 | 6813.6431 | 3490.3728 | 4013.1083 | 2905.7364 | 6011.1104 | 2376.4984 | 5215.385 | 3355.9867
Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) | руб./Гкал | 3741.35 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1 | 3283.1
Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) | руб./Гкал | 3571.64 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08

## Приложение 47 на 2028 год
Показатели | Ед. изм. | котельная "Кантемировский детский сад №2" р.п. Кантемировка. ул.Дунай, 16А | Квартальная котельная р.п.Кантемировка, ул.Буденного,13А | котельная РУС р.п.Кантемировка, ул.Буденного,23Б | северная котельная р.п.Кантемировка, ул.Советская,77В | котельная СПТУ р.п.Кантемировка, территория ПУ-46, д.18 | котельная лицея р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,33 | котельная МКОУ "Кантемировская СОШ" р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,58 | котельная ЦРБ р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,135 | котельная детского дома р.п.Кантемировка, ул.9-го января, 4
Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Ввод мощности | Гкал/ч
Вывод мощности | Гкал/ч
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет
Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.003 | 0.049 | 0.05 | 0.02 | 0.027 | 0.071 | 0.018 | 0.05 | 0.024
Хозяйственные нужды | Гкал/ч
Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч
Отопление | Гкал/ч | 0.036 | 0.374 | 0.381 | 0.154 | 0.207 | 0.542 | 0.139 | 0.375 | 0.188
Вентиляция | Гкал/ч
ГВС | Гкал/ч
Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0.166 | 3.576 | 1.718 | 1.29 | 0.86 | 2.682 | 0.688 | 2.614 | 0.43
Доля резерва (от установленной мощности)
Резерв с N-1 | Гкал/ч
Тепловая энергия
Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал
Собственные нужды котельной | тыс. Гкал
Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал
Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал
То же в % | %
Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 140.491 | 1308.256 | 1272.91 | 660.43 | 966.188 | 1818.115 | 515.173 | 1492.057 | 483.515
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 27.1 | 319.11 | 239.6 | 133.04 | 197.52 | 353.32 | 98.7 | 257.68 | 97.89
Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 192.8949 | 243.9202 | 188.2301 | 201.4445 | 204.4323 | 194.3331 | 191.5861 | 172.7012 | 202.4549
Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | %
Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал
Средневзвешенный КИТТ выработки | %
Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | %
Затраты на выработку тепловой энергии
Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 48.048 | 1293.8849 | 61.5541 | 1242.3029 | 30.3325 | 1228.0427 | 358.0919 | 1050.8313 | 911.876
Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб.
материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб.
материалы на ремонт | тыс. руб.
вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 3.7705 | 3.309 | 1.7108 | 1.3731 | 1.3394 | 0.28138 | 88.6676 | 1.2606
плата за пользование водными объектами | тыс. руб.
Работы и услуги производственного характера | тыс. руб.
в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0 | 0 | 0 | 170.1207 | 0 | 876.0961 | 0 | 0 | 532.3657
услуги транспорта | тыс. руб.
услуги водоснабжения | тыс. руб.
услуги по пуско-наладке | тыс. руб.
расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб.
Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 190.4586 | 2242.0473 | 1683.311 | 934.8364 | 1387.9887 | 2482.6473 | 693.5273 | 1859.273 | 688.9915
Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб.
покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 31.3679 | 1147.1523 | 560.0307 | 584.2404 | 316.1554 | 586.8628 | 195.8498 | 433.062 | 188.0162
покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб.
энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб.
Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 373.9724 | 825.7201 | 716.5813 | 658.3863 | 570.3213 | 501.0538 | 506.7394 | 1043.493 | 501.0538
Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 123.412 | 272.4969 | 236.4694 | 217.437 | 188.2076 | 165.3485 | 167.2281 | 344.3607 | 165.3485
Амортизация основных средств | тыс. руб. | 103.81 | 887.09 | 15.34 | 27.33 | 185.8 | 12.33 | 228.06 | 218.93 | 172.53
Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб.
целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
средства на страхование | тыс. руб.
плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб.
отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб.
водный налог (ГЭС) | тыс. руб.
непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 5.8977 | 46.3597 | 45.1104 | 23.3993 | 34.238 | 64.4354 | 18.2558 | 53.743 | 17.1302
налог на землю | тыс. руб.
налог на имущество | тыс. руб.
транспортный налог | тыс. руб.
другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 81.9258 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602 | 268.7602
арендная плата | тыс. руб.
Итого расходов | тыс. руб. | 958.8924 | 6987.282 | 3590.4661 | 4128.5239 | 2983.1768 | 6186.9161 | 2436.7938 | 5361.1209 | 3447.3327
Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб.
Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб.
капитальные вложения | тыс. руб.
дивиденды по акциям | тыс. руб.
прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб.
% за пользование кредитом | тыс. руб.
услуги банка | тыс. руб. | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073 | 2.3073
расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб.
затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142 | 0.37142
прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб.
Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб.
на прибыль | тыс. руб.
плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783 | 1.7783
Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб.
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 963.048 | 6991.4376 | 3594.6217 | 4132.6795 | 2987.3324 | 6191.0717 | 2440.9494 | 5365.2765 | 3451.4883
Тариф на производство тепловой энергии (1 полугодие) | руб./Гкал | 3571.64 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08 | 3325.08
Тариф на производство тепловой энергии (2 полугодие) | руб./Гкал | 4175.37 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44 | 4093.44